杭州眼视光科技有限公司配电房增加低压开关柜的询价采购公告

杭州眼视光科技有限公司需要在配电房内增加一组低压配电柜。

一、采购编号：HZEYE-2019021

二、采购项目：（详细参数如下）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州眼视光科技有限公司需要在配电房内增加一组低压开关柜。新增低压开关柜独立放置在电缆沟上，以足够负载规格的电缆连接到原有低压配电柜的主母排上。此配电柜配置需求：进线开关650A，需配置分励脱扣装置；出线开关7路250A。出线开关配置抽屉式单元格。所有单元格需要配置数显表计。表计功能必须包括实时电压、实时电流、累计用电量等。  供货商需要送货上门并完成安装调试。 | | | | |
| 资质要求：投标人必须具备承装（修、试）电力设施许可五级以上。配电柜生产厂家必须具备低压成套开关设备生产资质。 | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 货物描述 | 数量 |
| 1 | 配电柜 | GCS/GCK/MNS | 主进线开关650A，出线开关7路250A，需配置分励脱扣装置；出线开关配置抽屉式单元格，所有单元格需要配置数显表计，表计功能必须包括实时电压、实时电流、累计用电量等。 | 1台 |
| 2 | 电力电缆 | / | 足够承载650A电流并预留足够的安全系数。建议国标YJV-4\*240+1\*120。电缆长度暂定40米，施工前需进行现场复核。 | 40米 |
| 3 | 相关配件 | / | 基础槽钢、电缆头等物品 | 1项 |
|  |  |  |  |  |
| 1、报价人所提供的报价包括但不限于设备使用费、运输保险费、卸货费、施工费用、技术服务费、检测费、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。  2、甲方提供的主要材料参数表仅供参考，报价人须自行计算工程量，并据此进行报价，总价包干，报价即为交钥匙工程项目价格。报价人必须提供拟投标的所有材料的主要参数和技术方案。若甲方不变更，报价人不得以任何理由要求调整价格。若甲方人提出变更，可以根据投标单价按实调整。若图纸与工程量清单不一致，以图纸为准。  3、中标人履行合同过程中若有发生损坏询价人场地、设备等情况，需自行修复，并不得向询价人主张费用。  4、中标人在施工完成后需要提供全份的计算书、施工图纸等。  5、由于甲方情况特殊，具体施工时间需与甲方商议决定。施工若需要停电，单次停电时间不得超过30分钟。 | | | | |
| 预算金额：90000元 | | | | |
| 保修条款：机电设备保修2年。 | | | | |
| 工期：2019年11月20日前须完成。 | | | | |
| 施工地点：浙江省杭州市江干区凤起东路618号。 | | | | |
| 付款方式：合同签订后，全部完成施工内容、验收合格后30天内，甲方支付合同总额的95%（乙方需提前开具100%的增值税普通发票给甲方）。2年质保期到期支付剩余5%。 | | | | |

三、报价须知

（一）报价方式：CIP（到院价，含材料费、配件费、安装费、运输费、税费等与之相关的一切费用）。

（二）安装要求：按国家相关标准验收；产品需达到投标人投标文件中声称能达到的性能。如产品不符合需方要求，一个月内提出异议，成交商及时进行退换货处理。

（三）供货时间：2019年11月20日前完成现场产品组装调试。

（四）报价截止日期：2019年10月30日下午16:00。

（五）其他说明：买方确定成交结果并予以公示，公示期满无异议向成交单位发放成交通知书。报价商接到成交通知后7个工作日内到买方指定地点签定购销合同，否则自动取消成交资格，报价商后果自负。

四、报价文件递交说明：

（一）报价文件的组成(复印件须加盖公司公章)：

1．报价文件封面(附件二)；

2．报价一览表；

3．详细工作量清单；

4．响应偏离表；

5．类似项目业绩；

6．资质证明文件：

（1）法定代表人授权书；

（2）企业法人有效营业执照、税务登记证；

（3）公司资质文件；

（4）项目管理人员资质文件；

（5）报价人认为需要提供的其他资料。

（二）报价文件份数：正本1份、副本2份。

（三）报价文件格式：报价人应根据所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，按照所给的封皮模板密封封装。

五、联系方式：

组织单位：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区

详细地点：杭州市江干区凤起东路618号

联系电话：0571-86795916叶工

传真：0571-86795998

邮编：310020

监督单位：温州医科大学附属眼视光医院杭州院区，0571-86795918

附件一：询价采购封皮模板.doc

附件二：询价采购报价文件模板.doc

杭州眼视光科技有限公司

　二〇一九年十月二十二日